НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

НПБ 166-97

МОСКВА 1998

Разработаны Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России (М.Н. Вайсман, А.П. Карпов, В.В. Пивоваров).

Подготовлены к утверждению отделом пожарной техники и вооружения Главного управления Государственной противопожарной службы (ГУГПС) МВД России.

Утверждены и введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84.

Дата введения в действие 1 марта 1998 г.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ.
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

FIRE ENGINEERING. FIRE EXTINGUISHERS.
REQUIREMENTS OF EXPLOITATION

НПБ 166-97

Дата введения  01.03.98

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы распространяются на переносные и передвижные огнетушители (общей массой до 400 кг), предназначенные для тушения пожаров классов А, B, C, Е, и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также - к техническому оснащению организаций, осуществляющих перезарядку и испытания огнетушителей.

Нормы не распространяются на не перезаряжаемые (одноразовые) огнетушители.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ12.1.018-93 ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования.

ГОСТ12.2.037-78  ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности.

ГОСТ12.2.047-86  ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения.

ГОСТ12.4.009-83  ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ12.4.026-76  ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ 8050-85  Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия.

ГОСТ9293-74  Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ15899-93  Хладон 114В2. Технические условия.

ГОСТ24054-80  Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования.

ГОСТ26952-86  Порошки огнетушащие. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 27331-87  Пожарная техника. Классификация пожаров.

ГОСТР 50588-93  Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТР 51057-97  Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ155-96 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные показатели иметоды испытаний.

ГОСТР 51017-97 Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ156-96 Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Основные показатели и методы испытаний.

НПБ105-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ(проект) Огнетушащие порошки. Общие технические требования и методы испытаний.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯИ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

Баллон для вытесняющего газа - сосуд, имеющий горловину для установки вентиля, фланца или штуцера, предназначенный для хранения и использования сжатых или сжиженных газов.

Газ вытесняющий - сжатый или сжиженный газ, создающий избыточное давление в корпусе огнетушителя и используемый для подачи огнетушащего вещества из огнетушителя на очаг горения.

Давление испытательное Рисп - давление, при котором проводят испытание на прочность корпуса огнетушителя.

Давление рабочее (номинальное) Рраб - установившееся давление вытесняющего газа, достигнутое в корпусе огнетушителя, заряженного огнетушащим веществом до номинального значения и выдержанного при температуре (20 ±2) °С в течение 24 ч (берется из технических условий или из паспорта на огнетушитель).

Давление рабочее максимальное Рmax -наибольшее допустимое значение рабочего давления вытесняющего газа, установившееся в огнетушителе, заряженном огнетушащим веществом до максимального предельного значения и выдержанном при температуре (50 ±2) °С в течение 24 ч (берется из нормативно-технической документации на огнетушитель).

Заряд огнетушителя - количество огнетушащего вещества, находящегося в корпусе огнетушителя, выраженное в единицах массы илиобъема.

Корпус огнетушителя - герметично закрытая емкость, предназначенная для храненияогнетушащего вещества и подачи его на очаг пожара под действием избыточного давления собственных паров или вытесняющего газа.

Кратность пены – отношение объема пены к объему раствора пенообразователя, содержащегося в пене (ГОСТР 50588).

Обслуживание техническое - комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя.

Объект защищаемый - здание, сооружение (независимо от назначения), наружная установка, место открытого хранения материалов, транспортное средство, в пределах которых возможно присутствие людей и наличие материальных ценностей.

Огнетушащее вещество (ОТВ) - вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия прекращения горения.

Огнетушитель - переносное или передвижное устройство для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащеговещества (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель водный (ОВ) - огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель пенный - огнетушитель с зарядом водного раствора пенообразующих добавок.

Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП) - огнетушитель с зарядом водного раствора пенообразующих добавок и специальным насадком, в котором за счет эжекции воздуха образуется и формируется струя воздушно-механической пены.

Огнетушитель химический пенный (ОХП) - пенный огнетушитель с зарядом химических веществ, которые в момент приведения его в действие вступают в реакцию с образованием пены и избыточного давления (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель с газовым баллоном - огнетушитель, избыточное давление в корпусе которого создается сжатым или сжиженным газом, содержащимся в баллоне, располагаемом внутри корпуса огнетушителя или снаружи.

Огнетушитель с газогенерирующим элементом -  огнетушитель, избыточное давление в корпусе которого создается в результате выделения газа входе химической реакции между компонентами заряда специального элемента огнетушителя.

Огнетушитель закачной - огнетушитель, заряд огнетушащего вещества и корпус которого постоянно находятся под давлением вытесняющего газа или паров огнетушащего вещества.

Огнетушитель заряженный - огнетушитель, имеющий заряд огнетушащего вещества в пределах допустимых значений (определяемых техническими условиями), регламентированный запас вытесняющего газа и укомплектованный всеми необходимыми для его применения элементами.

Огнетушитель комбинированный - огнетушитель с зарядом двух различных огнетушащих веществ, которые находятся в разных емкостях огнетушителя.

Огнетушитель передвижной - огнетушитель массой более 20кг, смонтированный на колесах или на тележке.

Огнетушитель порошковый (ОП) - огнетушитель с зарядом огнетушащего порошка.

Огнетушитель с термическим элементом - огнетушитель, подача огнетушащего вещества в котором осуществляется в результате теплового воздействия на ОТВ электрического тока или продуктов химической реакциикомпонентов специального элемента.

Огнетушитель углекислотный (ОУ) - огнетушитель с зарядом двуокиси углерода (ГОСТ 12.2.047).

Огнетушитель хладоновый (ОХ) - огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе галоидированных углеводородов (ГОСТ12.2.047).

Огнетушитель с эжектором - огнетушитель, подача огнетушащего вещества в котором осуществляется в результате эжекции ОТВ потоком выходящего газа.

Проверка - комплекс мероприятий, необходимых дляопределения и оценки фактического состояния огнетушителя и составляющих егоэлементов.

Работоспособность огнетушителя - состояние огнетушителя, при которомзначения всех его основных параметров, характеризующих способность огнетушителятушить модельный очаг пожара определенного ранга, соответствуют требованиямнормативно-технической документации.

Ранг огнетушителя - условное обозначениеогнетушителя в зависимости от ранга модельного очага пожара, который им можетбыть потушен.

Ранг очага пожара - условное обозначениесложности модельного очага пожара.

Регенерация ОТВ - восстановлениепервоначальных свойств ОТВ путем проведения определенных технологическихопераций.

Средства пожаротушения первичные - устройства, инструменты иматериалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальнойстадии его развития (огнетушители, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно,ведра, лопаты и др.).

Утилизация ОТВ - употребление по другомуназначению огнетушащего вещества, негодного по своим параметрам дляиспользования в огнетушителе.

4. КЛАССИФИКАЦИЯОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ОТВ

4.1.Огнетушители делятся на переносные (массой до
20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг). Передвижныеогнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки ОТВ,смонтированных на тележке.

4.2. По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушителиподразделяют на:

- водные(ОВ);

-пенные, которые, в свою очередь, делятся на:

а)воздушно-пенные (ОВП);

б)химические пенные (ОХП);

-порошковые (ОП);

-газовые, которые подразделяются на:

а)углекислотные (ОУ);

б)хладоновые (ОХ);

комбинированные.

4.3.Водные огнетушители по виду выходящей струи подразделяют на:

-огнетушители с компактной струей - ОВ(К);

-огнетушители с распыленной струей (средний диаметр капель более 100 мкм) -ОВ(Р);

-огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (средний диаметр капель менее100 мкм) - ОВ(М).

4.4.Огнетушители воздушно-пенные по параметрам формируемого ими пенного потокаподразделяют на:

- низкойкратности, кратность пены от 5 до 20 включительно - ОВП(Н);

-средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200 включительно - ОВП(С).

4.5. По принципу вытеснения огнетушащеговещества огнетушители подразделяют на:

-закачные;

- сбаллоном сжатого или сжиженного газа;

- сгазогенерирующим элементом;

- стермическим элементом;

- сэжектором.

4.6. По значению рабочего давленияогнетушители подразделяют на огнетушители низкого давления (рабочее давлениениже или равно 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20 ±2) °С) и огнетушители высокогодавления (рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20 ±2) °С).

4.7. По возможности и способувосстановления технического ресурса огнетушители подразделяют на:

-перезаряжаемые и ремонтируемые;

-неперезаряжаемые.

4.8. Поназначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют:

- для тушениязагорания твердых горючих веществ (класс пожара А);

- длятушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);

- длятушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);

- длятушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);

- длятушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожараЕ).

Огнетушителимогут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара.

4.9.Огнетушители ранжируют в зависимости от их способности тушить модельные очагипожара различной мощности. Ранг огнетушителя указывают на его маркировке.

4.10.Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими можнопотушить, делятся на:

- порошки типа АВСЕ - основной активный компонент -
фосфорно-аммонийные соли;

-порошки типа ВСЕ - основным компонентом этих порошков могут быть бикарбонат натрия или калия; сульфат калия; хлорид калия;сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.;

-порошки типа Д - основной компонент - хлорид калия; графит и т. д.

В зависимостиот назначения порошковые составы делятся на порошки общего назначения (типаАВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения (которые тушат, как правило, нетолько пожар класса Д, но и пожары других классов).

4.11. Вкачестве поверхностно-активной основы заряда воздушно-пенного огнетушителяприменяют пенообразователи общего или целевого назначения. Дополнительно зарядогнетушителя может содержать стабилизирующие добавки (для повышения огнетушащейспособности, увеличения срока эксплуатации, снижения коррозионной активностизаряда).

4.12. Похимическому составу пенообразователи подразделяют на синтетические(углеводородные и фторсодержащие) и протеиновые (фторпротеиновые).

5. ВЫБОР ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

5.1.Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретногообъекта, устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химическихи пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемогопомещения, определяемой по НПБ105-95), характера возможного их взаимодействия с ОТВ и размеровзащищаемого объекта.

5.2. Взависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаровклассов АВСЕ, ВСЕ или класса Д.

5.3.Запрещается (без проведения предварительных испытаний по п. 8.9 НПБ155-96 или п. 8.17 НПБ156-96) тушить порошковыми огнетушителями электрооборудование, находящеесяпод напряжением выше 1000 В.

5.4. Длятушения пожаров класса Д огнетушители должны быть заряжены специальным порошком,который рекомендован для тушения данного горючего вещества, и оснащеныспециальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергиипорошковой струи. Параметры и количество огнетушителей определяют исходя изспецифики обращающихся пожароопасных материалов, дисперсности частиц ивозможной площади пожара.

5.5. Притушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительныемеры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительныхконструкций.

5.6. Неследует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, котороеможет выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины,электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).

5.7.Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодическипроверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть,дисперсность).

5.8.Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаровэлектрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.

5.9.Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежныххлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А.

5.10.Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в видегазовой  струи, следует применять  для тушения пожаров класса Е.

5.11.Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда дляэффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемоеоборудование и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратура,музейные экспонаты, архивы и т. д.).

5.12.Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (какправило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В.

5.13.Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаровоборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильнонагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой вхимическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла иразбрызгиванием горючего.

5.14.Химические пенные огнетушители и огнетушители, приводимые в действие путем ихпереворачивания, запрещается вводить в эксплуатацию. Они должны быть исключеныиз инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности и заменены болееэффективными огнетушителями, тип которых определяют в зависимости от возможногокласса пожара (табл. 1) и с учетом особенностей защищаемого объекта.

5.15.Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса А.

5.16.Запрещается применять водные огнетушители для ликвидации пожаров оборудования,находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых илирасплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическуюреакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиваниемгорючего.

5.17.Рекомендации по выбору огнетушителей для тушения пожаров различных классовприведены в табл. 1.

5.18.Определение необходимого минимального количества огнетушителей для защитыконкретного объекта производят по таблицам приложения 1.

5.19.При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара(предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 м2)необходимо использовать передвижные огнетушители.

5.20.Допускается помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения,обеспечивать огнетушителями на  50 %исходя из их расчетного количества.

5.21. Недопускается на объектах безыскровой и слабой электризации применять порошковыеи углекислотные огнетушители с раструбами из диэлектрических материалов (ГОСТ12.2.037).

Таблица 1

Эффективность применения огнетушителей в зависимости от
класса пожара и заряженного ОТВ

|  | О Г Н Е Т У Ш И Т Е Л И |
| --- | --- |
| Класс пожара | Водные | Воздушно- пенные | Порош- ковые | Углекис- лотные | Хладо- новые |
|  | Р | М | Н | С |  |  |  |
| A | +++ | ++ | ++ | + | ++ 2) | + | + |
| B | - | + | +1) | ++1) | +++ | + | ++ |
| C | - | - | - | - | +++ | - | + |
| D | - | - | - | - | +++ 3) | - | - |
| E | - | - | - | - | ++ | +++ 4) | ++ |

Примечания:

1) Использование растворовфторированных пленкообразующих пенообразователей повышает эффективность пенныхогнетушителей (при тушении пожаров класса В) на одну-две ступени.

2) Для огнетушителей,заряженных порошком типа АВСЕ.

3) Для огнетушителей,заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем порошковой струи.

4) Кроме огнетушителей,оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.

Знаком +++ отмеченыогнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; ++ огнетушители, пригодные для тушенияпожара данного класса; + огнетушители,недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса; - огнетушители,непригодные для тушения пожара данного класса.

5.22.Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение привыборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по областиприменения огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта),имеющему более высокий ранг.

5.23.Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже неменее двух переносных огнетушителей.

5.24.Два или более огнетушителя, имеющие более низкий ранг, не могут заменятьогнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение можетбыть сделано только для воздушно-пенных огнетушителей).

5.25.Выбирая огнетушитель, необходимо учитывать соответствие его температурногодиапазона применения возможным климатическим условиям эксплуатации назащищаемом объекте.

5.26. Ввопросах выбора и размещения огнетушителей на автотранспортных средствахследует руководствоваться рекомендациями [5].

5.27. Недопускается использовать на защищаемом объекте огнетушители и заряды к ним, неимеющие сертификат пожарной безопасности.

5.28.Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном иработоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пусковогоустройства. Они должны находиться на отведенных им местах в течение всеговремени их эксплуатации.

5.29.Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещениюи объекту отдельно.

5.30.При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарнойопасности количество необходимых огнетушителей определяют с учетом суммарнойплощади этих помещений.

5.31.Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляютсогласно требованиям технической документации на это оборудование илисоответствующих правил пожарной безопасности.

5.32.Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласноусловиям договора на его поставку.

5.33. Наобъекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранностьи контроль состояния огнетушителей.

5.34. Накаждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт. Огнетушителюприсваивают порядковый номер, который наносят краской на огнетушитель,записывают в паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и состоянияогнетушителей (приложение 5).

5.35. Наогнетушители, заряженные одним видом ОТВ, организация (предприятие) оформляетинструкцию по применению и техническому обслуживанию, которую согласовывает сместным органом Государственной противопожарной службы. Инструкция должнасодержать следующие сведения:

- маркиогнетушителей;

-основные параметры огнетушителей;

-ограничения по температуре эксплуатации огнетушителей;

-действия персонала в случае пожара;

-порядок приведения огнетушителей в действие;

-основные тактические приемы работы с огнетушителями при тушении возможногопожара на защищаемом объекте;

- действияперсонала после тушения пожара;

- объеми периодичность проведения технического обслуживания огнетушителей;

-правила техники безопасности при использовании и техническом обслуживанииогнетушителей.

5.36. Винструкции по эксплуатации углекислотных огнетушителей должно быть указано на:

-возможность накопления зарядов статического электричества на диффузореогнетушителя (особенно если диффузор изготовлен из полимерных материалов);

-снижение эффективности огнетушителей при отрицательной температуре окружающейсреды;

-опасность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;

-опасность снижения содержания кислорода в воздухе помещения в результатеприменения углекислотных огнетушителей (особенно передвижных);

-опасность обморожения ввиду резкого снижения температуры узлов огнетушителя.

5.37. Винструкции по эксплуатации хладоновых огнетушителей должно быть указано на:

-опасность токсического воздействия на организм человека хладонов и продуктов ихпиролиза;

-повышение коррозионной активности хладона при контакте с парами или каплямиводы;

-возможность отрицательного воздействия хладонов на окружающую среду.

5.38. Винструкции по эксплуатации воздушно-пенных огнетушителей должно быть указанона:

-возможность замерзания рабочего раствора огнетушителей при отрицательныхтемпературах и необходимость переноса их в зимнее время в отапливаемоепомещение;

-высокую коррозионную активность заряда огнетушителя;

-необходимость ежегодной перезарядки огнетушителя с корпусом из углеродистойстали (из-за недостаточной стабильности заряда при контакте с материаломкорпуса огнетушителя);

-возможность загрязнения компонентами, входящими в заряд огнетушителей,окружающей среды.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

6.1. Огнетушители следует располагать назащищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействияпрямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и другихнеблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность ит. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительноразмещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара,вдоль путей прохода, а также - около выхода из помещения. Огнетушители недолжны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

6.2. Для размещения первичных средств пожаротушенияв производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемыхобъектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).

6.3. В помещениях, насыщенныхпроизводственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должныбыть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполненыпо ГОСТ12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м от уровняпола, с учетом условий их видимости [ГОСТ12.4.009; 4].

6.4. Расстояниеот возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиямиправил [2],оно не должно превышать20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м -
для помещений категорий А, Б и В; 40 м - для помещений категорий В и Г; 70 м - для помещений категории Д.

6.5. Рекомендуется переносные огнетушителиустанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушителидолжны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающиепорядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или всторону наиболее вероятного подхода к ним.

6.6. Запорно-пусковое устройствоогнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны бытьопломбированы.

6.7. Огнетушители,имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы ихверх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители,имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верхогнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливатьсяна полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайномвоздействии.

6.8. Расстояние от двери до огнетушителядолжно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

6.9. Огнетушители не должны устанавливатьсяв таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон,указанный на огнетушителях.

6.10. Водные и пенные огнетушители,установленные вне помещений или в не отапливаемом помещении и непредназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны бытьсняты на холодное время года (температура воздуха ниже 1 °С). В этом случае на их месте и на пожарномщите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течениеуказанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

6.11. Использование первичных средствпожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара,не допускается.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

7.1.Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническомуобслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постояннойготовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течениевсего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себяпериодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

7.2.Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроляместа установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободногоподхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе согнетушителем.

7.3.Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии синструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов иматериалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации,прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-техническихдокументов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ,способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживаниюогнетушителей.

7.4. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания илиперезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями саналогичными параметрами.

7.5.Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнутпервоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр,проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметностьогнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подходак нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе согнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать вниманиена:

-наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках иголовке огнетушителя;

-состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

-наличие четкой и понятной инструкции;

- наличиеопломбированного предохранительного устройства;

-исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотренконструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления вогнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- массуогнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетнымпутем);

-состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличиемеханических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или другихпредметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

-состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке(для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносногоогнетушителя).

Порезультатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, емуприсваивают порядковый номер, который наносят на огнетушитель и записывают вжурнал учета огнетушителей (п. 12.4, приложение 6).

7.6.Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходовк нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя (п.7.4).

7.7.Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя (п.7.4), осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегоднойпроверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона илиОТВ из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное иливыборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они несоответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядкуогнетушителей.

7.8. Приповышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или привоздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая кпредельному значению положительная (свыше 40 °С) или отрицательная (нижеминус 40 °С) температура окружающейсреды, влажность воздуха более 90 % (при 25 °С), коррозионно-активнаясреда, воздействие вибрации и т. д., проверка огнетушителей и контроль ОТВдолжны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.

7.9.Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметраогнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимоустранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушители.

7.10. Втом случае, если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газовогоогнетушителя превышает предельные значения, определенные в п. 5.7 НПБ155 или п. 5.10 НПБ156, такие огнетушители должны быть выведены из эксплуатации и отправлены времонт и на перезарядку.

7.11. Нереже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газомдолжны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ,произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание напрочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя,пусковой головки, шланга и запорного устройства. В ходе проведения осмотранеобходимо обращать внимание на:

-состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (наличие вмятин иливздутий металла, отслаивание защитного покрытия);

-наличие следов коррозии;

-состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;

-состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления,редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;

- массугазового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийнойэксплуатации газогенерирующего элемента;

-состояние поверхности и узлов крепления шланга;

-состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;

-состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества илипенообразователя (для водных и пенных огнетушителей с раздельным хранением водыи других компонентов заряда).

7.11. Вслучае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлыогнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.

7.12.Если гарантийный срок хранения заряда ОТВ истек или обнаружено, что заряд хотябы по одному из параметров не соответствует требованиям технических условий, тотакой заряд ОТВ подлежит замене.

7.13.Корпуса низкого давления огнетушителей закачного типа, а также огнетушителей стермическим элементом должны подвергаться испытанию гидростатическим пробнымдавлением, равным 1,8 Рраб.max, но не менее 2,0 МПа.

Корпусаогнетушителей низкого давления с газовым баллоном или с газогенерирующимэлементом должны испытываться гидростатическим пробным давлением, равным 1,3Рраб.max, но не менее 1,5 МПа.

7.14.Корпуса углекислотных огнетушителей должны подвергаться испытаниюгидростатическим давлением не реже одного раза в 5 лет. Величина испытательногодавления определяется в соответствии с требованиями правил [3].

7.15.После успешного завершения испытания огнетушитель должен быть просушен,покрашен (если необходимо) и заряжен ОТВ.

7.16. Огнетушителиили отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность, неподлежат последующему ремонту, выводятся из эксплуатации и выбраковываются.

7.17. Опроведенных проверках и испытаниях делается отметка на огнетушителе, в егопаспорте и в журнале учета огнетушителей (приложение 5).

8. ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

8.1. Всеогнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величинаутечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение(п. 5.7 НПБ155-96 или п. 5.10 НПБ156-96), но не реже сроков, указанных в табл.2. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и отвида используемого ОТВ.

8.2.Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают, и производятпроверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешнийвид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой,возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падениис высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В том случае, если хотя бы поодному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной итехнической документации,  всеогнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Таблица2

Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядкиогнетушителей

| Вид используемого ОТВ | Срок (не реже) |
| --- | --- |
|  | проверки параметров ОТВ | перезарядки огнетушителя |  |
| Вода (вода с добавками) | Раз в год | Раз в год |
| Пена * | Раз в год | Раз в год |
| Порошок | Раз в год (выборочно) | Раз в 5 лет |
| Углекислота (диоксид углерода) | Взвешиванием раз в год | Раз в 5 лет |
| Хладон | Взвешиванием раз в год | Раз в 5 лет |

*Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основеуглеводородного пенообразователя должны перезаряжаться не реже одного раза в 2года.

Воздушно-пенныеогнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным илиэпоксидным покрытием, или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали,или в которых фторсодержащий пенообразователь находится в концентрированномвиде в отдельной емкости и смешивается с водой только в момент примененияогнетушителей, должны проверяться с периодичностью, рекомендованнойфирмой-изготовителем огнетушителей.

Перезаряжатьсятакие огнетушители должны не реже одного раза в 5 лет.

8.3.Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, должныобязательно проверяться в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12месяцев.

Порошковыеогнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона иподвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физическихфакторов, должны перезаряжаться не реже раза в год, остальные огнетушители,установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.

8.4.ОТВ, предназначенные для зарядки в огнетушитель, должны быть герметичноупакованы, иметь четкую маркировку и необходимую сопроводительную техническуюдокументацию, а также пройти входной контроль на проверку соответствия ихосновных эксплуатационных параметров требованиям нормативных документов.

8.5.ОТВ, не соответствующие по своим параметрам требованиям нормативной итехнической документации, не должны применяться для зарядки в огнетушители.

8.6. Недопускается при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованныйостаток ОТВ (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки егосвойств на соответствие требованиям НТД.

Заряд водныхи пенных огнетушителей полностью заменяется свежим.

8.7. Недопускается смешивать порошковые составы различных типов (АВСЕ, ВСЕ, Д и т.д.), т. к. это приводит к значительному ухудшению их эксплуатационных свойств ик снижению огнетушащей способности.

8.8.Запрещается преобразовывать огнетушители из одного типа в другой.

8.9.Необходимо использовать только такие составы и в таком количестве, которыеуказаны в нормативно-технической или технической документации на данныйогнетушитель.

В томслучае, если при перезарядке огнетушителя используют ОТВ с другой областьюприменения, чем рекомендовано в технической документации на огнетушитель (например,вместо порошка типа АВСЕ используют порошок типа ВСЕ или вместо заряда наоснове фторсодержащего пенообразователя заливают в огнетушитель заряд на основеуглеводородного пенообразователя, или вместо ОТВ одной марки заряжают вогнетушитель ОТВ другой марки или другой фирмы-изготовителя), то необходимопровести испытания огнетушителей по пп. 5.8-5.11 НПБ155  или по пп. 5.15-5.19 НПБ156 и при получении положительных результатов внести соответствующиеизменения в обозначение (п. 4.8 НПБ155-96 или п. 4.10 НПБ156-96), в этикетку (или установить новую) и в паспорт огнетушителя.Потребитель должен быть проинформирован о произведенной замене в письменнойформе.

8.10.Запрещается заряжать ОТВ в корпус огнетушителя сверх допустимого значения(особенно водных и пенных огнетушителей),
т. к. это может привести к его разрушению при наддуве.

8.11.Неиспользованный заряд хладонового огнетушителя не допускается выпускать ватмосферу; он должен быть собран в герметичную емкость и подвергнут регенерацииили утилизации.

8.12.Заряд водного или пенного огнетушителя должен быть собран в специальнуюемкость, проверен по основным параметрам и, в зависимости от полученныхрезультатов, должен быть подвергнут процессу регенерации или утилизации.

8.13.Корпуса порошковых и газовых огнетушителей перед зарядкой ОТВ должны бытьпросушены. Наличие в них влаги не допускается.

8.14.Для создания давления в порошковых и хладоновых огнетушителях необходимоиспользовать сжатый азот или воздух, прошедшие через фильтры и осушитель. Точкаросы используемых газов не должна быть выше минус 50 °С.

8.15.При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовыебаллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срокследующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года.

8.16. О проведенной перезарядке огнетушителяделается соответствующая отметка на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки илибирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

9. ТРЕБОВАНИЯ КОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

9.1.Организации или предприятия, осуществляющие техническое обслуживаниеогнетушителей (в дальнейшем - организация), должны иметь лицензиюГосударственной противопожарной службы на проведение работ данного вида.

9.2.Организация должна располагать квалифицированным персоналом, прошедшимспециальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, потехническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающимдействующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источникивытесняющего газа и на используемые виды ОТВ.

9.3.Организация для проведения работ по техническому обслуживанию огнетушителейдолжна располагать рабочим помещением, оснащенным приточно-вытяжной вентиляцией(согласно действующим нормативным документам) и необходимыми складскимипомещениями.

9.4.Организация должна иметь емкости, необходимые для сбора остатков ОТВ,выгружаемых из огнетушителей.

9.5.Организация, проводящая работы по перезарядке огнетушителей, как правило,должна располагать необходимым оборудованием для регенерации или утилизацииОТВ.

9.6.Организация должна иметь необходимый инструмент для выполнения работ поразборке и ремонту огнетушителей и безопасный источник освещения (с напряжениемпитания не более 36 В) для проведения внутреннего осмотра огнетушителей.

9.7.Организация должна иметь безопасное аттестованное оборудование для проверки основныхпараметров огнетушителей, ОТВ и проведения испытаний огнетушителей и их узлов.

В целяхбезопасности испытательное оборудование следует располагать в отдельномпомещении.

9.8.Организация должна располагать камерой для сушки и окраски огнетушителей, безопаснойсистемой зарядки огнетушителей и баллонов осушенным газом, оборудованием дляконтроля массы и герметичности газовых баллонов и огнетушителей.

9.9Организация должна располагать необходимым набором этикеток или бирок (п.12.2), на которых указывается информация о выполненных работах, дата ихпроведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название организации и ееюридический адрес.

10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

10.1.При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требованиябезопасности, изложенные в нормативно-технической документации на данный типогнетушителя.

10.2.Запрещается:

-эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин накорпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а такжепри нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправностииндикатора давления;

-производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлениемвытесняющего газа или паров ОТВ;

- заполнятькорпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и отисточника, не имеющего предохранительного клапана, регулятора давления иманометра;

-наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

-производить гидравлические (а тем более пневматические) испытания огнетушителяи его узлов вне защитного устройства, предотвращающего разлет осколков итравмирование обслуживающего персонала в случае разрушения огнетушителя;

-использовать открытый огонь или другие источники зажигания при обращении сконцентрированными растворами отдельных пенообразователей   (ПО-3АИ, ПО-3НП, САМПО, ПО-6НП и«Морской»), т. к. они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси;

-производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания,кожи и зрения;

-сбрасывать в атмосферу хладоны или сливать без соответствующей переработкипенообразователи.

10.3.Лица, работающие с огнетушителями при их техническом обслуживании и зарядке,должны соблюдать требования безопасности и личной гигиены, изложенные внормативно-технической документации на соответствующие огнетушители,огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа.

10.4.При тушении пожара в помещении с помощью газовых передвижных огнетушителей(углекислотные или хладоновые) необходимо учитывать возможность снижениясодержания кислорода в воздухе помещений ниже предельного значения ииспользовать изолирующие средства защиты органов дыхания.

10.5.При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать возможностьобразования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара (особенно впомещении небольшого объема) в результате образования порошкового облака.

10.6.При тушении электрооборудования при помощи газовых или порошковых огнетушителейнеобходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыливающегосопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей [11].

10.7.При тушении пожара с помощью пенного или водного огнетушителя необходимообесточить помещение и оборудование.

11. ТРЕБОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕСПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ

11.1.Огнетушащие вещества, с истекшим гарантийным сроком хранения или по своимпараметрам не отвечающие требованиям соответствующих нормативно-техническихдокументов, должны подвергаться регенерационной обработке или утилизироваться.Недопустимо сбрасывать или сливать ОТВ без дополнительной обработки изагрязнять окружающую среду.

11.2.Пенообразователи, потерявшие свои первоначальные свойства и не подлежащиерегенерации, рекомендуется использовать в виде смачивателей при тушении пожаровкласса А или в качестве водных растворов при очистке загрязненных металлическихповерхностей [6].

11.3.Обезвреживание биологически «жестких» пенообразователей рекомендуетсяпроизводить путем сжигания концентрата в специальных печах либо путемзахоронения на специальном полигоне.

11.4.Согласно рекомендациям [7,9],некондиционные огнетушащие порошковые составы на фосфорно-аммонийной основе(Пирант-А, ПФ, П-2АШ, Вексон-АВС и др.) или на хлоридной основе (ПХК, Вексон-Д)могут быть использованы в качестве сырья для удобрений.

Порошокна бикарбонатной основе (ПСБ-3М) может быть использован в качестве компонента вчистящих средствах или для нейтрализации кислых сточных вод.

12. ЗАПИСИ О ПРОВЕДЕННОМТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

12.1. Опроведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (спомощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальномжурнале (п.12.4, приложение 6).

12.2. На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании,сопровождающемся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой исохраняющейся длительное время надписью. Этикетка должна содержать информацию,приведенную в табл. 3. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего веществананосят на корпус огнетушителя.

12.3.При проведении перезарядки порошкового огнетушителя кроме указанной табличкивнутрь огнетушителя помещают алюминиевую или полимерную пластинку (размеромпорядка 40´25 мм) с указанием маркизаряженного порошка, даты перезарядки и организации, проводившей ее. Надписи напластинке должны сохраняться не менее четырех лет; пластинка должна прочнокрепиться за сифонную трубку или в другом удобном месте, она не должна мешатьвыходу порошка из огнетушителя при его применении.

12.4. В журналеучета огнетушителей на объекте должна содержаться следующая информация:

- маркаогнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, местоего установки;

-параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженногоОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя);

Таблица 3

| Вид технического обслуживания |
| --- |
| Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) /дата: месяц, год/ | Проверка качества ОТВ /дата/; перезарядка ОТВ /марка ОТВ, дата перезарядки/ | Гидравлическое (пневматическое) испытание /дата проведения, величина испытательного давления/ |
| Организация, проводившая техническое обслуживание; фамилия специалиста | Дата проведения следующего испытания огнетушителя |

- дата проведенияосмотра, замечания о состоянии огнетушителя;

- датапроведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;

- датапроведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ (егоконцентрация для водных и пенных огнетушителей), наименование организации,проводившей перезарядку;

- датаповерки индикатора и регулятора давления, кем поверены;

- датапроведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименованиеорганизации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания;

-состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленныенедостатки, намеченные мероприятия;

-должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.

Приложение1

(обязательное)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА Огнетушителей [2]

Таблица1

Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями

| Категория помещения (по НПБ 105-95) | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетуши- тели вмести- мостью 10 л | Порошковые огнетушители вместимостью, л | Хладоновые огнетушители вместимостью 2 (3) л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 5 | 10 |  | 2 | 5 (8) |  |  |  |
| А,Б,В (горючие газы и жидкости) | 200 | А В С Д Е | 2++ 4+ - - - | - - - - - | 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ | 1++ 1++ 1++ 1++ 1++ | - 4+ 4+ - - | - - - - - | - - - - 2++ |
| В | 400 | А Д Е | 2++ - - | 4+ - - | 2++ 2+ 2++ | 1+ 1++ 1+ | - - 2+ | - - 4+ | 2+ - 2++ |
| Г | 800 | В С | 2+ - | - 4+ | 2++ 2++ | 1+ 1+ | - - | - - | - - |
| Г, Д | 1800 | А Д Е | 2++ - - | 4+ - 2+ | 2++ 2+ 2++ | 1+ 1++ 1+ | - - 2+ | - - 4+ | - - 2++ |
| Обществен-ные здания | 800 | А Е | 4++ - | 8+ - | 4++ 4++ | 2+ 2+ | - 4+ | - 4+ | 4+ 2++ |

Примечания:

1. Для тушения очагов пожаровразличных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:для класса А – порошок типа АВСЕ; для классов В, С и Е - типа ВСЕ или АВСЕ идля класса Д -типа Д.

2. Знаком ++ отмечены рекомендуемые к оснащениюобъектов огнетушители; знаком + огнетушители, применениекоторых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующемобосновании; знаком - огнетушители, которые не допускаются для оснащенияданных объектов.

Для предельной площади помещений разных категорий(максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо огнетушителейодного из типов, указанное в табл. 1 или2перед знаком ++ или +.

Таблица2

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Воздушно- пенные огнету- шители вмести- мостью 100 л | Комбиниро- ванные огнетушители (пена-порошок) вместимостью 100 л | Порошковые огнетушители вместимостью 100 л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 80 |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 500 | А В С Д Е | 1++ 2+ - - - | 1++ 1++ 1+ - - | 1++ 1++ 1++ 1++ 1+ | - - - - 2+ | 3+ 3+ 3+ - 1++ |
| В (кроме горючих газов и жидкостей), Г | 800 | А В С Д Е | 1++ 2+ - - - | 1++ 1++ 1+ - - | 1++ 1++ 1++ 1++ 1+ | 4+ - - - 1++ | 2+ 3+ 3+ - 1+ |

Примечания:

1. Для тушения очагов пожара различныхклассов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок типа АВСЕ; дляклассов В, С и Е - типа ВСЕ или АВСЕ и для класса Д - типа Д.

2. Знаком ++ отмечены рекомендуемые к оснащениюобъектов огнетушители; знаком + огнетушители, применениекоторых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующемобосновании; знаком - огнетушители, которые не допускаются для оснащенияданных объектов.

Приложение2

(справочное)

Категории помещений по взрывопожарной ипожарной опасности
(по НПБ105-95)

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А - взрывопожароопасная | Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| Б - взрывопожароопасная | Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости (ГЖ) в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа |
| В1 - В4 - пожароопасные | ГЖ и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категории А или Б |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; ГГ, ГЖ и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

Приложение3

(справочное)

Классификацияпожаров по ГОСТ 27331 и
рекомендуемые средства пожаротушения [8]

| Класс пожара | Характеристика класса | Подкласс пожара | Характеристика подкласса | Рекомендуемые средства пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Горение твердых веществ | А1 | Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, древесина, бумага, уголь, текстиль) | Вода со смачивателями, хладоны, порошки типа АВСЕ |
|  |  | А2 | Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (каучук, пластмассы) | Все виды огнетушащих средств |
| В | Горение жидких веществ | В1 | Горение жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, нефтепродукты), а также сжижаемых твердых веществ (парафин) | Пена, мелкораспыленная вода, хладоны, порошки типа АВСЕ и ВСЕ |
|  |  | В2 | Горение полярных жидких веществ, растворимых в воде (спирты, ацетон, глицерин и др.) | Пена на основе специальных пенообразователей, мелкораспыленная вода, хладоны, порошки типа АВСЕ и ВСЕ |
| С | Горение газообразных веществ | - | Бытовой газ, пропан, водород, аммиак и др. | Объемное тушение и флегматизация газовыми составами, порошки типа АВСЕ и ВСЕ, вода для охлаждения оборудования |
|  | Горение металлов | Д1 | Горение легких металлов и их сплавов (алюминий, магний и др.), кроме щелочных | Специальные порошки |
| Д | и металлосодержащих веществ | Д2 | Горение щелочных металлов (натрий, калий и др.) | Специальные порошки |
|  |  | Д3 | Горение металлосодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов) | Специальные порошки |

Класс пожараЕ - объект тушения (электроустановки), находящийся под напряжением.

Приложение4

(рекомендуемое)

Использование огнетушителей на
автотранспортных средствах [5]

(в рекомендациях приведены минимальный ранг огнетушителей и их минимальнонеобходимое количество)

1. Длязащиты автотранспортных средств должны применяться порошковые или хладоновыеогнетушители.

Допускаетсяприменение на автотранспортных средствах углекислотныхогнетушителей, если они имеют огнетушащую способность не ниже (по классу пожараВ), чем рекомендованные для этой же цели порошковые или хладоновыеогнетушители.

2. Наавтотранспортные средства допускается устанавливать только те огнетушители,конструкция которых выдержала испытание на вибрационную прочность.

3. Вкачестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно использоватьмногоцелевые порошковые составы типа АВСЕ.

4.Легковые и грузовые автомобили должны комплектоваться порошковыми илихладоновыми огнетушителями с вместимостью корпуса не менее 2 л (типа ОП-2 илиОХ-2).

5. Автобусы особо малого класса (типа РАФ, «Газель» идр.) оснащаются,как минимум, одним огнетушителем типа ОП-2; автобусы малого класса (ПАЗ и др.)- двумя огнетушителями ОП-2; автобусы среднего класса (ЛАЗ, ЛиАЗ и др.) и другие автотранспортные средства для перевозкилюдей - двумя огнетушителями (один в кабине ОП-5, другой в салоне ОП-2).

6. Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов итранспортныесредства для перевозки опасных грузов должны оснащаться, как минимум, двумяогнетушителями типа ОП-5: один должен находиться на шасси, а второй - нацистерне или в кузове с грузом.

7. На большегрузных внедорожных автомобилях-самосвалахдолжен быть установлен один огнетушитель типа ОП-5.

8. Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона,смонтированного на автомобильном шасси,должны быть укомплектованы двухлитровыми огнетушителями соответствующего типа взависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированногооборудования.

9. Навсех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственнойблизости от водителя или в легкодоступномместе. Запрещается хранение огнетушителей в багажнике, кузове и в другихместах, доступ к которым затруднен. Огнетушители, размещаемые вне кабины, следуетзащищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи.

10.Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключалась вероятностьвыпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, а также пристолкновении или ударе его о препятствие.

Приложение 5

(рекомендуемое)

Рекомендуемые образцы документов по техническомуобслуживанию огнетушителей

Эксплуатационный паспорт наогнетушитель

1.Номер, присвоенный огнетушителю

2. Датавведения огнетушителя в эксплуатацию

3. Местоустановки огнетушителя

4. Тип имарка огнетушителя

5.Завод-изготовитель огнетушителя

6.Заводской номер

7. Датаизготовления огнетушителя

8. Марка(концентрация) заряженного ОТВ

|  | Результаты технического обслуживания огнетушителя |  |
| --- | --- | --- |
| Дата и вид проведенного технического обслуживания | Внешний вид и состояние узлов огнетушителя | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии индикатора давления) * или масса газового баллона** | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |

Примечания:

* Давление в корпусезакачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи иоснащен манометром или индикатором давления).

** Масса баллона сосжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположенвнутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (дляпорошковых огнетушителей - выборочно) и сравнивается со значением, указанным впаспорте огнетушителя.

Журнал технического обслуживания огнетушителей

| № и марка огнетушителя | Техническое обслуживание (вид и дата) | Замечания о техническом состоянии | Принятые меры | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка узлов огнетушителя | Проверка качества ОТВ | Проверка индикатора давления | Перезарядка огнетушителя | Испытание узлов огнетушителя |  |  |  |  |

Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей

| № и марка огнетушителя | Дата проведения испытания и перезарядки; организация, проводившая техобслуживание | Результаты осмотра и испытания на прочность | Срок следующего планового испытания | Дата проведения перезарядки огнетушителя | Марка (концентрация) заряженного ОТВ | Результат осмотра после перезарядки | Дата следующей плановой перезарядки | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |